T

ICS  91.140.80

CCS  P40

团体标准

T/CWDPA XXX—2026

城镇给排水管网应急抢修施工技术规范

Technical specification for emergency repair and construction of urban water supply and drainage pipelines

2026-X-XX发布                                  2026-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	1

4.1  一般规定	1

4.2  抢修原则	2

4.3  抢修等级划分	2

4.4  安全与环保要求	2

5  抢修组织与准备	2

5.1  抢修机构与职责	2

5.2  抢修物资与设备	3

5.3  抢修预案	3

5.4  信息报告与响应	3

5.5  人员培训与持证	3

5.6  现场交通与周边协调	3

6  现场处置与安全防护	4

6.1  作业区设置	4

6.2  安全防护	4

6.3  环境保护	4

6.4  有限空间专项防护	4

6.5  雨季与冬季抢修措施	5

7  给水管网应急抢修	5

7.1  停水抢修	5

7.2  不停水抢修	5

7.3  管材与接口抢修	5

7.4  特殊部位抢修	6

7.5  管道消毒与水质保障	6

7.6  管道沉降与防护处理	6

8  排水管网应急抢修	6

8.1  管道疏通与清淤	6

8.2  管道修复	7

8.3  检查井抢修	7

8.4  泵站抢修	7

9  临时排水与导水	7

9.1  临时排水措施	7

9.2  临时导水措施	7

10  质量检验与验收	8

10.1  过程质量检验	8

10.2  功能性试验	8

10.3  抢修验收	8

11  恢复与善后	8

11.1  现场清理	8

11.2  供水恢复	9

11.3  抢修记录与档案	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由XXX提出。

本文件由中国西部开发促进会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

城镇给排水管网应急抢修施工技术规范

范围

本文件规定了城镇给排水管网应急抢修的基本规定、抢修组织与准备、现场处置与安全防护、给水管网抢修、排水管网抢修、临时排水与导水、质量检验与验收、恢复与善后等技术要求。

本文件适用于城镇新建、改建、扩建及在用的给水、污水、雨水管网及其附属设施突发泄漏、爆裂、堵塞、坍塌、破损等情况下的应急抢修施工与管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50268  给水排水管道工程施工及验收规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

不停水抢修 water supply repair without shutdown

在不中断供水的条件下，采用带压密封、快速夹具、局部修补等工艺对给水管道进行的应急修复。

非开挖修复 trenchless repair

不开挖或少开挖地表，采用内衬、喷涂、注浆、翻转等技术对破损管道进行结构修复的工法。

作业坑 operation pit

为开展管道抢修作业，在管道破损位置开挖的满足操作、通风、安全防护要求的临时工作坑。

带压止漏 pressure sealing under operating pressure

在管道保持运行压力状态下，通过密封夹具、补漏卡箍、快速填料等方式封堵泄漏点的抢修方法。

闭水试验 water tightness test

对排水管道进行封堵蓄水，检查管道严密性、渗漏情况的功能性试验。

基本规定

一般规定

抢修总体要求

给排水管网应急抢修应遵循快速响应、安全第一、科学处置、同步环保、尽快恢复的原则，优先保障居民基本用水与排水安全。

响应时效要求

接到抢修信息后，抢修队伍应在30分钟内出动，城区核心区域60分钟内到达现场，并立即开展处置。

协同联动要求

抢修实施应与城管、交通、公安、环保、街道等部门联动，统一指挥、协同作业。

抢修原则

先控制后处置

先止水、止漏、控污、排险，稳定现场后再开展全面修复。

先保通后复原

优先恢复通水、通排功能，再逐步完成结构复原与路面恢复。

先安全后作业

落实气体检测、通风、防护、用电安全，确认安全后方可作业。

先重点后一般

优先保障医院、学校、交通枢纽、居民集中区等重点区域给排水功能。

抢修等级划分

Ⅰ级（特大抢修）

主管网爆管、大面积停水、严重污水外溢、危及公共安全的事件。

Ⅱ级（重大抢修）

主干管泄漏、较大范围停水、排水主干管堵塞坍塌。

Ⅲ级（一般抢修）

支管泄漏、局部积水、检查井破损、小规模异常。

应急抢修等级与响应标准

| 抢修等级 | 事件类型 | 响应时限 | 出动规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 主管爆管/大面积污染 | 30分钟内出动 | 全员+大型设备 |
| Ⅱ级 | 主干管泄漏/较大停水 | 45分钟内出动 | 主力班组+设备 |
| Ⅲ级 | 支管破 /局部堵塞 | 60分钟内出动 | 常规班组 |

安全与环保要求

作业安全

有限空间必须先通风、先检测、后作业，严禁违章进入。

环境保护

抢修污水、污泥不得随意排放，应统一收集处理，避免污染水体、路面、绿地。

文明施工

现场围挡、警示、疏导到位，减少噪声、扬尘、交通影响。

抢修组织与准备

抢修机构与职责

指挥机构

应设立应急抢修指挥部，由项目负责人任总指挥，统一调度人员、设备、物资。

抢修队伍

应组建专业抢修班组，配备管道工、焊工、电工、机械操作工、安全员。

技术支撑

应配备给排水工程师、结构工程师、检测人员提供技术方案与判定。

抢修物资与设备

物资储备

应储备快速接头、补漏卡箍、管件、水泥、砂石、止水材料、防水剂。

设备配置

应配备抢修车、挖掘机、抽水泵、发电机、通风机、气体检测仪、照明设备。

应急调用

建立24小时应急调用机制，物资设备专人管理、定期检查。

抢修预案

预案编制

应编制爆管、泄漏、堵塞、坍塌、有限空间、交通疏导等专项预案。

演练与评估

每季度至少开展一次实战演练，评估响应速度、处置能力、协同效率。

信息报告与响应

信息接报

应24小时受理抢修信息，记录地点、类型、影响范围、上报时间。

现场勘察

快速勘察破损位置、管材、口径、压力、渗漏量、周边环境。

响应启动

按等级启动响应，下达指令、调派人车、封闭现场、发布告知。

人员培训与持证

上岗资格要求

抢修人员必须经安全培训、技能培训合格，有限空间、电焊、电工等工种应持证上岗。

专项技能培训

每半年开展一次爆管处置、有限空间、带压作业、应急抽水专项培训。

应急演练要求

每月开展桌面推演，每季度开展实战演练，提升协同处置能力。

现场交通与周边协调

占道审批要求

占道抢修应提前办理审批手续，设置公示牌，明确占道范围与时间。

居民告知要求

对影响小区、商户、单位的抢修，应提前 1h 告知，减少影响。

现场秩序维护

应安排专人维护现场秩序，劝阻无关人员、车辆进入危险区域。

现场处置与安全防护

作业区设置

警示标志

现场必须设置警示标志、限速标志、导向标志、夜间警示灯。

围挡与隔离

采用硬质围挡全封闭作业区，高度不低于1.2m，严禁无关人员进入。

交通疏导

制定交通导行方案，设置便道、导流带，必要时临时交通管制。

安全防护

人员防护

作业人员必须佩戴安全帽、反光背心、防护鞋、手套，有限空间配呼吸器。

气体检测

下井、下坑前必须检测有毒气体、可燃气体、氧气浓度，合格后方可作业。

通风措施

有限空间必须强制通风，通风时间不少于15分钟，作业中持续通风。

用电安全

临时用电采用三级配电两级保护，电缆架空或穿管，严禁破损漏电。

环境保护

污水收集与导排

污水、泥水引入临时沉淀池或污水车，不得直排雨水口、河道。

扬尘控制

开挖、回填、清理时洒水降尘，裸土、渣土全覆盖。

噪声控制

合理安排作业时间，夜间施工按规定审批，选用低噪声设备。

废弃物处置

弃土、废料、垃圾及时清运，分类处置，不得乱堆乱放。

有限空间专项防护

作业审批要求

有限空间作业必须履行审批手续，落实监护人员与应急器材。

连续监测要求

作业期间应连续监测气体浓度，每 15min 记录一次数据，超标立即撤离。

应急救援要求

现场应配备呼吸器、安全绳、救生梯、应急呼吸器，随时准备救援。

雨季与冬季抢修措施

雨季防汛措施

雨季应提前备足抽水泵、沙袋、围挡，防止雨水倒灌、坑壁坍塌。

冬季防冻措施

冬季应对阀门、管道、设备采取防冻保温，抢修后及时排空积水。

夜间抢修措施

夜间应配备充足防爆照明，设置反光警示，严禁疲劳连续作业。

给水管网应急抢修

停水抢修

阀门关闭

关闭上下游控制阀门，设置阀门警示，防止误开。

管道排水

使用抽水泵排空管内积水，降至作业安全水位。

作业坑开挖

按规范放坡或支护，防止坍塌，坑底设集水坑。

管道修复

根据破损情况采用更换管段、焊接、法兰连接、补焊、封堵。

恢复通水

缓慢开启阀门，排气、试压、检查无渗漏后恢复正常供水。

不停水抢修

带压止漏

采用带压补漏夹具、密封套、快速填料进行止漏，不降压、不停水。

快速连接件

使用专用快速接头、修补器、不锈钢卡箍实现快速连接修复。

管道内衬修复

采用局部内衬、喷涂修复，适用于管壁腐蚀、微小渗漏。

管材与接口抢修

金属管

采用焊接、补板、卡箍修复，裂纹较长时更换管段。

塑料管

采用热熔修补、套管修补、快速接头，严禁高温明火直接烘烤。

复合管

采用专用修补件，不得破坏复合结构层。

承插接口

重新填料、紧固、密封，更换损坏胶圈。

法兰接口

更换垫片、紧固螺栓，校正法兰垂直度。

特殊部位抢修

管道弯头

使用弯头专用修补器，或切割更换弯头管件。

管道三通

采用三通补漏夹具，局部加固修复。

阀门井内

先排空、支护、通风，修复阀门、法兰、井壁。

过河管

搭设临时作业平台，做好防坠、防撞、防污染措施。

管道消毒与水质保障

消毒处理要求

管道修复后必须采用含氯消毒剂冲洗浸泡，确保微生物指标合格。

水质检测要求

通水前应检测浊度、余氯、色度，合格后方可正式供水。

末端放水要求

应在管网末端放水冲洗，直至水质清澈、无异味、无杂质。

管道沉降与防护处理

基础加固处理

对管道沉降、悬空部位，应采用砂石回填、混凝土支墩加固。

防二次破损措施

修复段外侧应设置保护套管、警示标识，防止机械碾压再次破损。

压力缓开措施

恢复供水时应缓慢升压，避免水锤造成管道再次破裂。

排水管网应急抢修

管道疏通与清淤

机械疏通

使用疏通机、竹片、钻头清除堵塞物、树根、建筑垃圾。

高压射水

采用高压水车射水冲洗，将淤积、沉淀物冲散排出。

吸污清理

使用吸污车抽取污泥、杂物，集中运输处置。

管道修复

局部修复

对裂缝、破损采用注浆、密封、局部内衬修复。

整体修复

塌陷、变形严重时，开挖更换管段或整体加固。

非开挖修复

采用翻转内衬、喷涂、螺旋衬管等非开挖工法，减少路面破坏。

检查井抢修

井体修复

对裂缝、倾斜、破损采用注浆、砌砖、混凝土浇筑修复。

井盖更换

更换破损、沉降、缺失井盖，确保平稳、牢固、防盗。

泵站抢修

水泵抢修

检查电机、轴承、密封、管路，快速更换故障部件。

电气抢修

检查线路、开关、控制柜，恢复供电与控制。

格栅清污

清理格栅杂物，保障水泵进水通畅。

临时排水与导水

临时排水措施

积水抽排

使用移动泵组快速抽排基坑、路面、小区积水。

导流沟渠

开挖临时导流槽，将污水、雨水引入指定排放点。

围堰设置

对河道、低洼处设置临时围堰，防止倒灌、漫溢。

临时导水措施

导水管道

架设临时导水管，旁通破损管段，维持排水功能。

移动泵站

设置移动抽排泵站，保障连续排水。

分流设施

启用分流井、闸门、旁路管道，分区导排、减少影响范围。

质量检验与验收

过程质量检验

材料检验

抢修管材、管件、密封件必须合格，有出厂证明。

工序检验

每道工序完成后检查尺寸、连接、密封、结构牢固性。

隐蔽工程验收

作业坑回填、管道基础、接口密封必须验收合格方可隐蔽。

功能性试验

给水管道试压

水压试验按GB 50268执行，合格后方可通水。

排水管道闭水试验

闭水试验满足渗漏率要求，不合格不得回填。

管道冲洗消毒

给水管道必须冲洗、消毒，水质合格方可供水。

抢修验收

验收条件

结构修复完成、功能试验合格、现场清理完毕、安全隐患消除。

验收内容

包括结构质量、功能效果、安全环保、现场恢复、资料齐全。

验收结论

验收合格签署结论，不合格必须返工整改。

抢修工程验收合格标准

| 项目 | 合格要求 |
| --- | --- |
| 给水管道 | 无渗漏、压力稳定、水质达标 |
| 排水管道 | 闭水合格、畅通无阻、无倒灌 |
| 结构外观 | 平整牢固、接口严密、无开裂变形 |
| 现场恢复 | 路面平整、围挡清除、设施复位 |

恢复与善后

现场清理

作业坑回填

分层夯实回填，压实度符合道路要求。

路面恢复

按道路标准恢复路面、标线、人行道，保证平整。

设施复位

拆除临时设施，恢复井盖、护栏、绿化、交通设施。

供水恢复

水质检测

正式供水前完成水质检测，达标后方可恢复供水。

用户通知

及时向受影响用户发布恢复通水通知。

抢修记录与档案

抢修记录

完整记录时间、地点、原因、处置过程、材料、人员、验收结果。

档案管理

抢修资料归档留存，保存期限不少于5年。