T

ICS  91.120.30

CCS  P 32

团体标准

T/CWDPA XXX—2026

建筑安装工程防水施工质量验收规范

Code for acceptance of construction quality of waterproofing in building installation engineering

2026-X-XX发布                                  2026-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本原则	2

4.1  安全可靠原则	2

4.2  过程控制原则	2

4.3  节点优先原则	2

4.4  量化验收原则	2

4.5  权责清晰原则	2

5  基本规定	2

5.1  一般规定	2

5.2  材料进场验收	3

5.3  工序交接与隐蔽验收	3

5.4  质量缺陷分级	3

5.5  验收程序与组织	3

6  施工与细部构造要求	4

6.1  基层处理	4

6.2  穿墙穿板管道防水	4

6.3  管道接口防水	4

6.4  设备基础防水	4

6.5  管井防水	4

6.6  设备机房防水	4

6.7  支吊架根部防水	4

6.8  密封与封堵施工	4

7  质量验收	5

7.1  检验批划分	5

7.2  主控项目	5

7.3  一般项目	5

7.4  外观检查	5

7.5  实测实量	5

8  检验方法与合格判定	5

8.1  检验方法	5

8.2  合格判定	6

8.3  不合格处置	6

9  验收资料与归档	6

9.1  验收资料清单	6

9.2  归档要求	7

附录A（规范性）  防水施工验收常用表格	8

A.1  防水材料进场验收记录表	8

A.2  隐蔽工程验收记录表	8

A.3  闭水试验记录表	8

A.4  淋水试验记录表	8

A.5  管道试压/通水试验记录表	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由中国西部开发促进会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

建筑安装工程防水施工质量验收规范

范围

本文件规定了建筑安装工程防水施工的基本原则、施工要求、质量验收项目、验收方法、判定规则及资料管理等内容。

本文件适用于新建、改建、扩建的建筑安装工程（含给排水、暖通、消防、电气、设备机房、管井、穿墙穿板、设备基础、支吊架等安装节点及相关部位）防水施工质量的验收；不适用于特殊腐蚀性环境、特种构筑物防水工程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50242  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50268  给水排水管道工程施工及验收规范

GB 50300  建筑工程施工质量验收统一标准

GB 55030  建筑与市政工程防水通用规范

GB 55034  建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范

GB/T 14683  硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB/T 19250  聚氨酯防水涂料

GB/T 23445  聚合物水泥防水涂料

GB/T 50502  建筑工程施工组织设计规范

JGJ 59  建筑施工平安检查标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

建筑安装工程防水  waterproofing for construction and installation engineering

为保障建筑使用功能，针对管道、设备、管井、穿墙穿板、设备基础、支吊架根部、设备机房等安装关键部位，所采取的材料选型、构造做法、密封封堵、施工工艺、试验检测与质量验收的总称。

安装防水节点  waterproofing detail

建筑安装工程中管道穿墙/穿板、管道接口、设备基础根部、支吊架根部、管井洞口、地漏周边、排水沟节点等易渗漏关键部位。

密封封堵  sealing and plugging

采用防水密封胶、防水砂浆、细石混凝土、封堵宝、发泡剂等材料，对安装节点间隙进行填充、密实、封闭，阻断渗透通路的施工工序。

闭水试验  water tightness test

在防水施工完成并养护达标后，对管井、设备机房、卫生间、地漏周边等水平部位进行蓄水，检验防水密闭性与渗漏情况的试验方法。

淋水试验  water spray test

对穿墙管道、墙面立管、竖向管井、幕墙周边安装节点等竖向部位进行连续喷淋，检验防水性能的试验方法。

隐蔽工程验收  concealed work acceptance inspection

防水施工完成后将被后续工序覆盖的安装防水节点，在覆盖前进行的质量检查、记录、签认过程。

检验批  inspection lot

按同一楼层、同一系统、同一施工段、相同工艺划分，由一定数量样本组成，供抽样验收的检验单元。

湿渍  damp stain

在规定试验条件下，结构或构造内侧出现的可见潮湿痕迹，但未形成滴水、流水、积水。

渗漏  leakage

在规定试验条件下，出现滴水、流水、渗水、积水或长期湿渍无法消除的现象。

基本原则

安全可靠原则

防水施工与验收应符合GB 55030的规定，满足建筑使用安全、结构安全与使用功能，不得降低防水耐久性能。

过程控制原则

实行材料进场、工序交接、节点强化、隐蔽验收、试验检测、竣工验收全过程质量控制，上道工序不严格禁止进入下道工序。

节点优先原则

以穿墙穿板、管道根部、设备基础、支吊架、管井洞口为控制重点，强化细部构造与密封封堵质量。

量化验收原则

明确主控项目、一般项目、实测指标、试验参数、判定标准，实现可量化、可操作、可追溯。

权责清晰原则

明确建设、设计、施工、监理、检测五方质量责任，验收程序规范、记录完整、签字齐全。

基本规定

一般规定

建筑安装工程防水施工应符合设计文件、图纸会审、设计变更、洽商记录及本文件规定，同时应符合GB 55030、GB 50300的相关要求。

施工单位应具备相应施工资质，建立质量管理体系、质量保证体系、安全管理体系，并按GB/T 50502编制施工组织设计及专项方案。

防水施工前应编制专项施工方案，明确节点做法、试验要求、验收标准，经审批后方可实施。

关键工序、关键节点应进行专项技术交底，交底应符合规定，全员签字确认。

施工人员应经专业培训合格，特种作业人员必须持证上岗。

施工环境温度、湿度应满足防水材料施工要求，严禁在雨天、雪天、雾天、五级及以上大风露天作业。

施工安全管理应符合GB 55034的规定，并满足JGJ 59相关要求，做好防火、防毒、防滑、防坠落、临时用电及劳动防护等措施，严禁违章作业。

材料进场验收

进场材料必须提供出厂合格证、性能检测报告、产品说明书、环保检测报告，进口材料还应提供报关单与商检报告。

防水材料性能应符合GB 55030及对应产品标准要求，并按规定抽样复检，复检合格后方可使用。

聚氨酯防水涂料应符合GB/T 19250的技术要求，进场按批次见证取样送检。

密封材料应符合GB/T 14683要求，粘结性、柔韧性、耐久性满足使用环境。

防水砂浆应符合GB/T 23445要求，强度、粘结力、抗渗性达标。

严禁使用过期、变质、受潮、结块、不合格及国家明令淘汰的材料。

材料进场验收应形成记录，内容包括：名称、规格、型号、数量、生产单位、进场日期、检验结果、验收人。

工序交接与隐蔽验收

安装防水标准工序：

基层处理；

节点加强；

密封封堵；

防水层施工；

养护；

试验验收。

工序交接应办理交接手续，上道工序不合格不得移交。

隐蔽工程必须在覆盖前由施工单位自检合格，报监理或建设单位联合验收。

隐蔽验收应包含以下内容：

- 基层坚实度、平整度、干燥度、洁净度；

套管位置、标高、固定牢固度；

密封封堵密实度、厚度、宽度；

- 防水加强层设置、搭接长度、收头处理；

- 管井、洞口、设备基础防水构造完整性。

隐蔽验收合格签署记录；不合格应立即整改、复检合格后方可隐蔽。

质量缺陷分级

严重缺陷

防水材料不合格、构造做法错误。

密封封堵不密实、存在贯通缝隙。

闭水/淋水试验出现渗漏。

隐蔽验收未通过擅自覆盖。

影响防水功能且无法简单修补。

一般缺陷

表面轻微不平整、局部麻面。

密封局部轻微气泡、修补后可合格。

不影响防水功能与结构安全。

验收程序与组织

验收顺序：检验批验收、分项工程验收、子分部工程验收。

检验批由施工单位自检合格后报监理工程师验收。

分项工程由监理工程师组织施工单位项目技术负责人等验收。

子分部工程由总监理工程师组织建设、施工、设计等相关人员验收。

验收应在资料齐全、现场达标、试验合格基础上进行。

施工与细部构造要求

基层处理

基层应坚实、平整、干燥、洁净，无空鼓、裂缝、起砂、掉皮、油污、浮灰。

基层含水率应符合防水材料施工要求，一般不大于9%。

阴阳角应做成圆弧角或钝角，半径R≥50 mm（无设计要求时）。

穿墙穿板洞口应方正、规整，边缘无松散混凝土。

基层缺陷应提前修补，裂缝用密封胶嵌填，孔洞用防水砂浆或细石混凝土修补。

穿墙穿板管道防水

管道穿墙/穿板必须设置刚性或柔性套管，规格、标高、位置符合设计。

套管应高出完成地面≥20 mm，屋面、卫生间等部位≥50 mm。

管道与套管间隙应采用防水封堵料分层填塞，中部可设止水环，表面密封平整。

套管两端应用密封胶封闭，形成连续防水体系。

施工完成后必须做闭水或淋水试验。

管道接口防水

给排水、消防、暖通管道连接应符合GB 50242、GB 50268要求，接口严密无渗漏。

法兰、丝扣、焊接接口应做防腐与防水密封处理。

管道试压合格后方可进行接口防水封闭。

接口密封应饱满、连续、无气泡、无脱粘。

设备基础防水

设备基础应尺寸准确、标高正确、表面平整。

基础根部应做防水泛水与加强层，高度≥150 mm。

基础与地面交接处用密封胶封闭，无渗漏通道。

重型设备基础应设置隔震、防渗构造，符合设计要求。

管井防水

管井地面、洞口、管壁应做整体防水，防水层连续封闭。

管井内管道根部、穿墙节点应加强密封、分层封堵。

管井洞口封堵：先用微膨胀细石混凝土分两次填实，再做防水密封与面层。

管井应设置排水坡度，坡向地漏或排水沟。

设备机房防水

设备机房地面防水应符合设计，排水坡度≥1%。

地漏、排水沟周边应做防水加强层，密封严密。

设备基础、管道根部防水应与地面防水层连成整体。

机房防水完成后必须做闭水试验，蓄水深度20 mm～30 mm，时间≥24 h。

支吊架根部防水

支吊架应安装牢固，无松动、无位移。

根部与墙面/地面交接处应凿毛、清理、密封封堵。

根部防水应与主体防水层搭接，形成封闭体系。

金属支吊架应做防腐处理，避免锈蚀影响密封。

密封与封堵施工

密封材料应与基层粘结牢固，施工顺序为先缝隙后表面。

密封宽度、厚度按设计：无设计时，宽度≥缝宽+10 mm，厚度≥5 mm。

封堵应分层进行，确保内部密实、表面平整。

聚氨酯防水涂膜施工应符合GB/T 19250规定，配比准确、涂刷均匀、分层施工、厚度达标。

聚脲、聚氨酯等喷涂防水应厚度均匀、无漏喷。

质量验收

检验批划分

按楼层、施工段、系统、分区划分检验批。

同一类型、同一区域的安装节点可划为一个检验批。

检验批容量与抽样比例应符合GB 50300规定。

主控项目

防水材料、密封材料、封堵材料品种、规格、性能符合设计与GB 55030，复检合格。

防水构造、节点做法、密封封堵符合设计与规范，无渗漏隐患。

闭水试验、淋水试验、管道试压合格，无渗漏、无湿渍（不允许出现）。

隐蔽工程验收合格，记录完整、签字齐全。

严重缺陷100%整改合格，不得遗留。

严禁未验收隐蔽、不合格使用、擅自变更构造。

一般项目

基层处理达标，表面平整、洁净、干燥。

防水层、密封层无空鼓、裂缝、脱落、起砂、起皮。

搭接、收头、封口顺直严密，粘结牢固。

一般缺陷整改到位，不影响使用功能。

外观检查

节点密封连续饱满，无空隙、气泡、开裂。

封堵密实，无孔洞、缝隙、松动、掉块。

泛水、收头顺直，颜色均匀，表面光洁。

实测实量

防水厚度、密封宽度、封堵厚度符合设计，允许偏差±10%。

套管位置偏差≤10 mm，标高偏差≤5 mm。

排水坡度符合设计，允许偏差-0.2%。

检测工具：钢卷尺、卡尺、测厚仪、坡度尺、含水率测定仪。

检验方法与合格判定

检验方法

资料核查

应核查以下内容：

- 合格证；

- 检测报告；

- 进场验收记录；

- 施工方案；

- 技术交底；

- 隐蔽记录；

- 试验记录；

- 验收记录。

外观检查

目测观察节点密封、封堵、表面质量、泛水、收头。

实测实量

尺量厚度、宽度、尺寸、坡度、标高、位置。

闭水试验

蓄水深度应为20 mm~50 mm。

蓄水时间应≥24 h。

无渗漏、无滴水、无明显湿渍为合格。

淋水试验

淋水压力应为0.2 MPa～0.3 MPa。

淋水时间应≥2 h。

背面无渗漏、无湿渍为合格。

管道试压

按GB 50242-2002执行，稳压不降压、接口无渗漏为合格。

合格判定

检验批合格

主控项目全部合格。

一般项目符合要求，偏差在允许范围。

资料完整、真实、有效。

分项工程合格

所含检验批全部合格。

质量控制资料齐全完整。

子分部工程合格

所含分项全部合格。

安全与功能检测合格。

观感质量达标。

不合格处置

验收不合格签发整改通知书，限期整改。

整改完成后重新验收，直至合格。

无法整改或整改仍不合格，不得通过验收、不得进入下道工序、不得交付使用。

形成整改—复查—销项闭环记录。

验收资料与归档

验收资料清单

防水工程专项施工方案、审批表、技术交底记录。

材料出厂合格证、性能检测报告、进场复检报告。

材料进场验收记录、领用记录。

隐蔽工程验收记录、图像资料。

闭水试验记录、淋水试验记录、管道试压记录。

检验批、分项、子分部验收记录。

整改通知、整改回复、复查记录。

设计变更、工程洽商、图纸会审记录。

归档要求

资料应真实、准确、完整、清晰、可追溯。

签字齐全、日期明确、盖章有效。

按建设工程档案管理规定整理装订，移交建设单位与档案管理部门。

保存期限符合工程保修与档案管理要求。

（规范性）
防水施工验收常用表格

防水材料进场验收记录表

工程名称：

编号：

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 生产单位 | 进场数量 | 进场日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

审批意见：

签字:________ 日期:________

隐蔽工程验收记录表

工程名称：

编号：

| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 隐蔽部位 |  | 隐蔽日期 |  |
| 隐蔽内容 | 1.基层处理情况： 2.套管安装与固定： 3.密封封堵做法： 4.防水加强层设置： 5.其他： |  |  |
| 检查情况 |  |  |  |
| 验收结论 | □合格□不合格 |  |  |
| 施工单位 | 项目技术负责人：_______ |  |  |
| 监理/建设单位 | 验收人：_________ |  |  |
| 备注 | 附照片：□是□否 |  |  |

闭水试验记录表

工程名称：

试验部位：

编号：

| 施工单位 |  |
| --- | --- |
| 试水日期 | 开始：_______结束：________ |
| 蓄水深度 | ____mm |
| 蓄水时间 | ____h |
| 环境温度 | ____℃ |
| 实验情况 | □无渗漏□局部湿渍□明显渗漏 |
| 处理结果 |  |
| 施工单位 |  |
| 监理单位 |  |
| 建设单位 |  |
| 结论 | □合格□不合格 |

淋水试验记录表

工程名称：

试验部位：

编号：

| 施工单位 |  |
| --- | --- |
| 淋水日期 | _____年_____月_____日 |
| 淋水压力 | _____MPa |
| 淋水时间 | _____h |
| 喷头间距 | _____mm |
| 试验范围 |  |
| 观察结果 | □无渗漏□无湿渍□局部渗漏 |
| 整改情况 |  |
| 施工单位 |  |
| 监理单位 |  |
| 结论 | □合格□不合格 |

管道试压/通水试验记录表

工程名称：

系统名称：

编号：

| 施工单位 |  |
| --- | --- |
| 试验日期 | _____年_____月_____日 |
| 设计压力 | _____MPa |
| 试验压力 | _____MPa |
| 稳压时间 | _____min |
| 压力降 | _____MPa |
| 接口检查 | □无渗漏□无滴水□渗漏 |
| 试验结论 |  |
| 施工单位 |  |
| 监理单位 |  |
| 备注 |  |