T

ICS  91.140.30

CCS  P 45

团体标准

T/CWDPA XXX—2026

既有建筑暖通系统低碳改造技术规程

Specification for low-carbon renovation technical regulation of HVAC system in existing buildings

（征求意见稿）

2026-X-XX发布                                  2026-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	2

5 改造评估与可行性分析	2

5.1 一般规定	2

5.2 现状调查与检测	2

5.3 低碳目标与指标	2

5.4 可行性分析	3

6 低碳技术路线与选型	3

6.1 一般规定	3

6.2 热源系统改造	3

6.3 输配系统改造	3

6.4 末端系统改造	3

6.5 控制与监测系统改造	4

7 系统设计	4

7.1 一般规定	4

7.2 负荷计算与负荷特性优化	4

7.3 冷热源系统低碳设计	5

7.4 输配系统优化设计	5

7.5 末端系统优化设计	5

7.6 智能控制与监测系统设计	5

7.7 可再生能源与余热回收设计	5

8 施工安装	6

8.1 一般规定	6

8.2 设备拆除与保护	6

8.3 设备安装	6

8.4 风管与水管安装	6

8.5 保温与防腐施工	6

8.6 控制与监测系统安装	6

8.7 安全、消防与绿色施工	7

9 调试与试运行	7

9.1 一般规定	7

9.2 单机调试	7

9.3 分系统调试	7

9.4 水力平衡与风量平衡调试	7

9.5 控制与联动调试	7

9.6 系统综合试运行	8

9.7 能效与低碳性能测试	8

9.8 调试报告	8

10 验收、评价与运维管理	8

10.1 一般规定	8

10.2 验收内容与要求	8

10.3 低碳效果验收	9

10.4 验收资料	9

10.5 运行维护管理	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

既有建筑暖通系统低碳改造技术规程

范围

本文件规定了既有建筑暖通系统低碳改造的术语和定义、基本规定、改造评估、低碳技术选型、系统设计、施工安装、调试与运行、能效与碳减排核算、验收与评价、运行维护管理等内容。

本文件适用于既有公共建筑与居住建筑暖通系统的新建、扩建、改建及升级改造项目的低碳化设计、施工、验收与运行管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50019-2017 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50189-2018 公共建筑节能设计标准

GB 50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范

GB 50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范

GB/T 51366-2019 建筑碳排放计算标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

既有建筑 existing building

已建成并投入使用的建筑物，包括公共建筑与居住建筑。

暖通系统 HVAC system

供暖、通风与空气调节系统的总称，包含热源、输配、末端、控制与监测等子系统。

低碳改造 low-carbon renovation

在既有建筑暖通系统更新或升级过程中，通过技术替换、系统优化、管理提升等措施，降低全生命周期能源消耗与温室气体排放的改造活动。

碳减排 carbon emission reduction

通过改造实现的与基准年（或改造前）相比的二氧化碳等温室气体排放量减少量。

基准系统 baseline system

用于对比评价碳减排效果的改造前暖通系统及其运行状态。

高效热源 efficient heat source

采用高能效设备、可再生能源或低碳能源供应的供暖 / 供冷热源。

输配系统 distribution system

输送与分配冷 / 热量的系统，包括冷水泵、热水泵、风机、风管、水管等。

末端装置 terminal device

直接向室内提供冷 / 热量的装置，如散热器、风机盘管、空调机组、辐射板等。

智能控制系统 intelligent control system

基于传感、监测、算法与自动调节，实现暖通系统按需运行与节能控制的系统。

基本规定

既有建筑暖通系统低碳改造应遵循安全优先、节能为本、低碳导向、因地制宜、全生命周期、可核算可评价的原则。

改造前应完成现状评估、可行性分析与低碳目标设定，改造方案应满足现行安全、卫生、环保与节能标准要求。

低碳改造应涵盖热源、输配、末端、控制、监测、运维全系统，实现系统能效提升与碳排放降低的协同控制。

采用可再生能源或低碳能源技术时，应优先保障供应稳定、安全可靠，并纳入碳减排核算。

改造活动应符合 GB 50019、GB 50736等现行标准规定，同时满足本文件的低碳与性能要求。

改造应实行方案评审、过程控制、竣工验收、运行评价的全流程管理，形成可追溯的技术与管理资料。

改造评估与可行性分析

一般规定

改造前应开展现状调查与评估，形成评估报告，作为方案编制与实施依据。

评估应包含建筑基本信息、暖通系统现状、运行数据、能耗与碳排放、设备寿命、故障隐患、改造约束条件等内容。

现状调查与检测

应调查并记录建筑类型、层数、建筑面积、功能、围护结构热工性能等基本信息。

应核查暖通系统设备型号、容量、能效等级、使用年限、维护记录、设计与运行参数。

应通过测试与监测获取暖通系统的冷/热负荷、能效比、输配能耗、末端舒适度、故障频次等关键数据。

现状检测应包括但不限于：

设备能效；

风量/水量；

温度分布；

噪声；

漏风/漏水率等。

低碳目标与指标

改造应明确碳减排目标、实施周期与评价边界，宜采用全生命周期碳强度作为评价指标。

碳减排目标应结合建筑能耗现状、改造技术路线与政策要求确定，可设置分阶段目标。

改造后系统能效应不低于 GB 50189 及现行相关标准要求，关键指标应符合表 1 的规定。

既有建筑暖通系统低碳改造关键指标

| 指标类别 | 指标名称 | 改造后目标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能效指标 | 冷源综合能效比（COPL） | ≥现行标准值 + 10% | 公共建筑空调系统 |
|  | 热源综合能效比（COP H） | ≥3.5（热泵） | 居住 / 公共建筑 |
| 碳减排指标 | 单位面积年碳排放强度 | 较基准年下降≥20% | 可分阶段 |
| 运行指标 | 输配系统能耗占比 | ≤30% | 原系统≥40% 时适用 |
| 安全指标 | 设备运行可靠性 | 故障停机率≤1%/ 年 | 保障安全运行 |

可行性分析

可行性分析应包括技术可行性、经济可行性、环境可行性与社会可行性。

技术可行性应论证系统匹配性、改造施工条件、技术成熟度与安全性。

经济可行性应开展投资估算、运行成本、回收期与效益分析，必要时引入第三方评估。

环境可行性应评估改造对周边环境的影响，包括噪声、扬尘、废水、废气等。

低碳技术路线与选型

一般规定

低碳改造技术路线应遵循源头减排、过程优化、末端治理、管理赋能的综合路径。

技术选型应结合建筑功能、气候条件、负荷特性、既有系统条件、场地资源与政策要求综合确定。

优先采用成熟、可靠、标准化程度高的低碳技术与产品，鼓励应用数字化、智能化技术。

热源系统改造

热源系统应优先采用高能效锅炉、热泵系统、区域供冷/供热、可再生能源等低碳替代方案。

对于低效燃煤锅炉，应逐步淘汰或改造为燃气锅炉、电热泵或可再生能源供能系统。

采用热泵系统时，应根据热源条件选择空气源、水源或地源热泵，并合理配置容量与 COP。

热源系统能效指标应符合表 2 的要求。

热源系统低碳改造技术要求

| 热源类型 | 能效指标 | 允许偏差 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气冷凝锅炉 | 综合热效率≥98% | ±2% | 热工性能测试 |
| 空气源热泵 | 冬季 COP≥2.8 | ±0.2 | 运行测试 |
| 地源热泵 | 综合 COP≥3.5 | ±0.3 | 现场监测 |
| 区域供冷 / 供热 | 输配损耗≤5% | ±1% | 计量统计 |

输配系统改造

输配系统应通过泵 / 风机变频优化、管路保温、漏损控制、流阻降低等措施提升能效。

水泵、风机应采用高效电机，并配置变频调速装置，实现按需调节。

风管、水管应采用高效保温材料。

热损失 / 冷损失应符合现行标准要求。

输配系统改造后能耗占比应符合表 3 的规定。

输配系统低碳改造要求

| 项目 | 改造要求 | 判定指标 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高效泵 / 风机 | 能效等级≥1 级 | 满足 GB 19761/19762 | 所有输配设备 |
| 变频控制 | 支持无级调速 | 调节范围 20%—100% | 负荷波动大的系统 |
| 保温性能 | 导热系数≤0.03 W/(m・K) | 符合 GB/T 17361 | 风管、水管 |
| 漏损控制 | 漏风率≤3%，漏水率≤1% | 现场测试 | 风管、水管系统 |

末端系统改造

末端系统应根据室内热舒适需求与负荷特性，优化选型与配置。

可采用辐射供冷 / 供热、置换通风、新风处理优化、风机盘管升级等技术。

末端系统应与热源、输配系统及控制系统协同设计。

末端系统改造后应满足室内热舒适与空气质量要求，相关指标应符合表 4 的规定。

末端系统性能要求

| 指标 | 要求值 | 检测方法 | 适用系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内温度合格率 | ≥95% | 现场布点监测 | 全空间 |
| 室内相对湿度 | 40%—60%（舒适区） | 湿度监测 | 空调系统 |
| 噪声 | ≤45 dB（A） | 声级计 | 办公、居住 |
| 新风量 | 符合 GB 50019 | 风量测试 | 通风系统 |

控制与监测系统改造

应建设或升级智能控制系统，实现暖通系统的自动调节、优化运行与远程管理。

控制系统应具备负荷预测、设备联动、故障诊断、数据记录与预警功能。

应配置必要的传感器、计量仪表与数据平台，实现能耗、温度、湿度、风量 / 水量等实时监测。

智能控制系统应满足以下要求：

- 控制响应时间≤30 s；

数据采集频率≥1 次 / 分钟；

支持与建筑能源管理系统（BEMS）对接。

系统设计

一般规定

既有建筑暖通系统低碳改造设计应在现状诊断、负荷核算、能效评估的基础上进行，设计方案应实现安全可靠、低碳高效、经济适用、便于运维。

设计应符合低碳化、可计量、可核查的要求。

设计文件应包括下列内容：

- 设计说明与低碳目标；

冷热负荷计算书；

系统原理图、平面布置图、流程图；

设备选型与性能参数表；

控制逻辑与运行策略；

水力 / 风量平衡设计；

可再生能源系统设计；

碳减排核算边界与计算方法；

施工、调试、验收要求。

改造设计应充分利用既有管线、管井、设备基础与安装空间，减少拆除与新增工程量，降低施工阶段碳排放。

负荷计算与负荷特性优化

应按现行规范计算冬季热负荷、夏季冷负荷、新风负荷、分区负荷，并应结合建筑使用功能、围护结构现状进行修正。

应建立逐时负荷模型，确定最大负荷、最小负荷、部分负荷率与负荷波动特性。

应通过负荷优化实现下列目标：

降低峰值负荷，减少设备装机容量；

均衡分区负荷，改善水力 / 风量失衡；

匹配设备高效运行区间，提升综合能效。

新风系统应进行热回收设计，新风量应符合 GB 50736 的规定，新风负荷应纳入系统能效优化范围。

冷热源系统低碳设计

冷热源改造应优先选用高效热泵、冷凝式锅炉、区域能源、余热回收、可再生能源等低碳热源。

冷热源设备容量应按计算负荷 + 调节裕度配置，裕度宜取 5%～10%，不应盲目放大。

多台机组应采用台数控制、优先启停、部分负荷协同策略，使机组长期处于高效区间运行。

采用热泵系统时，应进行气候适应性校核，低温环境宜配置除霜控制与辅助热源。

冷热源系统的综合性能系数（COP/EER/IPLV）应满足表 7-1 要求。

冷热源系统最低能效要求

| 设备类型 | 最低性能指标 | 适用条件 |
| --- | --- | --- |
| 空气源热泵（制热） | COP ≥ 2.8 | 民用建筑 |
| 空气源热泵（制冷） | EER ≥ 3.2 | 民用建筑 |
| 地源 / 水源热泵 | COP ≥ 3.5 | 具备条件地区 |
| 燃气冷凝锅炉 | 热效率 ≥ 97% | 替换传统锅炉 |
| 离心 / 螺杆机组 | IPLV ≥ 国标一级 | 大型公共建筑 |

输配系统优化设计

输配系统应采用变频调速、水力平衡、管路优化、降低阻力、减少漏损等措施降低输配能耗。

水泵与风机应选用高效节能型，额定工况点效率应处于高效区，且应配置变频驱动装置。

风管、水管应进行阻力优化，减少弯头、变径、三通等局部阻力，合理控制比摩阻。

管路系统应设置平衡阀、调节阀、流量计、温度 / 压力监测点，满足平衡与调试要求。

风管、水管保温设计应符合 GB 50189 要求，保温材料厚度、导热系数应满足节能与低碳要求。7.4.6 输配系统改造后，输配能耗占比应符合下列要求：

- 空调水系统输配能耗 ≤ 系统总能耗的 30%；

通风空调风系统输配能耗 ≤ 系统总能耗的 25%。

末端系统优化设计

末端装置应根据负荷特性、调节需求、舒适度标准优化选型，宜采用可调风量、可调水量、分区控制型末端。

风机盘管、空调箱、散热器、辐射末端等应进行水力/风量匹配校核，消除冷热不均。

新风与排风系统应设置全热/显热交换装置，热回收效率应符合表 6 要求。

新风热回收装置最低效率

| 设备类型 | 热回收效率 | 适用条件 |
| --- | --- | --- |
| 全热交换器 | ≥ 60% | 民用建筑 |
| 显热交换器 | ≥ 70% | 干燥地区 |

末端系统应实现分区分室、分时、按需调节，减少无效供冷供热。

智能控制与监测系统设计

应设置楼宇自控系统（BA）或能源管理系统（EMS），实现暖通系统全自动优化运行。

控制系统应具备下列功能：

- 温湿度、压力、流量、能耗实时监测；

机组台数控制、顺序控制、联动控制；

变频调节、PID 调节、分时控制、夜间节能；

故障诊断、报警、记录、统计；

远程监控、数据上传、报表生成。

计量仪表应满足分项计量、分户计量、分回路计量要求，精度应符合国家计量标准。

控制逻辑应基于负荷预测、气象补偿、人体舒适、能效最优进行多目标优化。

可再生能源与余热回收设计

具备条件时，应优先采用太阳能光热、光伏直驱、地热能、空气能、废热回收等低碳能源。

可再生能源系统应与常规冷热源并联互补、自动切换，保证供能可靠性。

余热回收应包括排风余热、冷凝余热、冷却水余热、设备废热等，回收热量应优先用于预热/预冷。

施工安装

一般规定

施工单位应编制专项施工方案、安全方案、绿色施工方案、成品保护方案，经审批后方可实施。

施工应符合安全、消防、环保规范要求。

施工应遵循下列原则：

- 先勘察、后拆除、先加固、后安装；

先隐蔽、后明装、先试压、后保温；

先单机、后系统、先调试、后交付。

既有设备、管线拆除应做好安全防护、成品保护、扬尘控制、噪声控制、废弃物分类处置。

设备拆除与保护

拆除前应进行断电、断水、断气、泄压、排放处理，制定安全技术交底。

拆除过程应避免损伤结构、楼板、梁柱、防火分区、既有管线与装修面层。

可利用的既有设备、阀门、仪表、支架应妥善保护、检测合格后方可利旧复用。

制冷剂、润滑油、废液、废保温材料应合规处置，不得随意排放。

设备安装

设备安装前应进行开箱检验、外观检查、参数核对、资料核查，不合格设备不得安装。

基础、支座、减震器、支架应牢固可靠，满足承载、减震、降噪、抗振要求。

机组、水泵、风机、水箱、换热器等安装允许偏差应符合表 7 要求。

主要设备安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 设备中心线位置 | ≤ 5 mm | 钢尺 |
| 设备标高 | ± 5 mm | 水准仪 |
| 水平度 / 垂直度 | ≤ 1‰ | 水平尺 / 线坠 |
| 水泵 / 风机同轴度 | ≤ 0.1 mm | 百分表 |

管道与设备连接应采用软连接、减震接头，避免强制对口、产生附加应力。

电气接线、接地、绝缘、防护等级应符合 GB 50303 要求。

风管与水管安装

风管、水管的材质、规格、壁厚、连接方式应符合设计要求。

管道安装应横平竖直、支吊架间距合理、固定牢固、坡度正确、便于泄水排气。

法兰、螺纹、焊接、沟槽连接应严密，无渗漏、无变形、无损伤。

风管系统安装后应进行漏光检测与漏风测试，漏风率应符合 GB 50243 规定。

水管系统安装后应进行水压试验、冲洗、排污，试验压力与合格标准应符合设计与规范要求。

保温与防腐施工

保温施工应在试压合格、干燥清洁、无渗漏后进行。

保温材料、胶水、保护层应符合阻燃、低烟、环保、低碳要求。

保温应严密、平整、无破损、无冷桥、无空隙，接缝应错缝搭接并密封。

管道、支架、设备底座应做防腐处理，涂层均匀、无漏涂、无起皮。

控制与监测系统安装

传感器、执行器、控制器、仪表应按设计位置安装，固定牢固、布线规范、标识清晰。

信号线与动力线应分离敷设、屏蔽接地，避免电磁干扰。

所有计量仪表应经检定 / 校准合格，铅封完好，方可投入使用。

安全、消防与绿色施工

施工现场应落实动火审批、高空作业、临时用电、吊装作业安全措施。

不得破坏防火封堵、防烟分区、疏散通道、消防设施与结构安全。

施工垃圾、废弃材料、危废应分类收集、密闭转运、合规处置，实现绿色低碳施工。

调试与试运行

一般规定

系统安装完成后，必须进行调试与试运行，合格后方可进入验收与交付。

调试应按下列顺序进行：

- 单机调试；

分系统调试；

水力、风量平衡调试；

控制与联动调试；

系统综合试运行；

能效与低碳性能测试。

调试应编制调试方案、记录表格、判定标准、安全措施，全过程留痕可追溯。

调试环境应满足设备正常运行条件，电压、水温、室温、通风条件应符合要求。

单机调试

单机调试应逐台进行，内容包括：外观检查、绝缘测试、点动、转向、空载、负载运行。

水泵、风机应测试转速、电流、电压、振动、噪声、压力、流量，应符合设计与产品要求。

冷热源机组应测试启停、保护、油温、油压、排气温度、蒸发压力、冷凝压力。

自控设备应测试供电、通信、信号采集、输出动作、报警功能。

单机连续试运行时间应符合下列要求：

- 水泵、风机 ≥ 2h；

空调机组 ≥ 4h；

锅炉、热泵 ≥ 8h。

分系统调试

水系统调试应进行排气、排污、稳压、循环，检查渗漏、异响、气蚀、抖动。

风系统调试应进行风量调节、静压调整、防振、降噪，消除啸叫与涡流。

管路平衡调试应采用压差 / 流量控制，对各分支、各末端进行逐一调节。

分系统调试合格判定应符合下列要求：

- 无渗漏、无异常振动、无异常噪声；

压力、温度、流量稳定；

保护装置动作可靠。

水力平衡与风量平衡调试

水力平衡调试应使各末端水流量达到设计值的 ±10% 以内。

风量平衡调试应使各房间送风量、新风量、回风量、排风量达到设计值的 ±8% 以内。

平衡调试应绘制平衡曲线与调试报告，作为验收依据。

平衡完成后，平衡阀应锁定并标识，不得随意改动。

控制与联动调试

应对所有控制逻辑、联锁、时序、保护、模式切换进行逐项测试。

联动调试应包括下列内容：

- 机组与水泵、风机联动；

新风与空调箱联动；

温度、湿度 、压差自动调节；

故障报警与安全停机；

分时控制、节能模式、假日模式。

控制响应时间、调节精度、稳定性应满足设计要求，无振荡、无频繁启停。

系统综合试运行

综合试运行应按实际工况连续运行不少于 72h，记录关键运行参数。

试运行期间应监测：

- 供回水温差、风量、风压；

设备电流、功率、能耗；

室内温湿度、噪声、新风量；

系统能效、部分负荷性能。

试运行应满足：

- 运行稳定，参数无超限；

室内环境指标合格率 ≥ 95%；

系统能效不低于设计值的 95%。

能效与低碳性能测试

应在试运行期间进行系统综合能效测试，核算 COP/EER/ 输配效率。

应测试部分负荷性能，验证设备与控制策略的低碳运行效果。

测试数据应作为碳减排核算与竣工验收的直接依据。

调试报告

调试完成后应出具系统调试报告，内容包括：

- 调试概况与依据；

单机与分系统调试记录；

水力、风量平衡报告；

控制与联动测试记录；

试运行参数与能效结果；

结论与整改意见。

调试报告应由调试、监理、使用单位共同确认。

验收、评价与运维管理

一般规定

既有建筑暖通系统低碳改造工程应进行分项验收、分部验收、竣工验收、低碳效果验收。

验收应在系统连续稳定运行不少于 72h后进行。

验收应依据设计文件、合同、本文件及 GB 50243等现行规范。

验收内容与要求

设备材料验收

型号、规格、能效等级、合格证、检测报告齐全，与设计一致。

安装质量验收

安装偏差、密封性、保温、减震、防腐、标识符合要求。

系统性能验收

风量、水量、温湿度、噪声、能效、新风量达标。

控制与监测验收

自控功能齐全、数据准确、报警有效、远程可监控。

安全与消防验收

电气安全、防火封堵、防爆、防静电、防雷符合规定。

低碳效果验收

低碳验收应核查能效提升率、输配能耗占比、可再生能源利用率、碳减排量四项核心指标。验收指标应符合表 8 要求。

低碳改造验收指标要求

| 项目 | 验收指标 | 合格要求 |
| --- | --- | --- |
| 综合能效提升 | 较改造前提升 | ≥20% |
| 输配系统能耗占比 | 空调季节实测 | ≤30% |
| 室内温湿度合格率 | 连续监测 | ≥95% |
| 年碳减排率 | 较基准线 | ≥25% |
| 系统可用率 | 试运行期间 | ≥98% |

验收资料

竣工验收应提交完整资料，包括：

- 改造评估报告与低碳方案；

设计图纸、设备说明书、合格证与检测报告；

施工记录、隐蔽工程验收记录；

调试报告、运行记录、能效测试报告；

碳减排核算报告、验收报告。

运行维护管理

一般规定

改造后暖通系统应建立低碳运行管理体系，实行专人负责、定期维保、计量考核、持续优化。

运行策略应遵循：按需供能、分区控制、错峰调节、动态优化。

运行维护不应降低系统能效与低碳效果，不应影响室内环境质量。

运行管理要求

应制定运行操作规程，明确开关机、模式切换、参数设定、巡检要求。

应建立能耗台账，按月统计电、气、水、热、冷量，分析能耗偏差。

宜采用智能运维平台，实现故障预警、能耗分析、优化建议自动推送。

运行人员应经培训合格，熟悉低碳控制逻辑与节能操作要点。

维护保养要求

日常巡检：每日检查设备运行状态、参数、报警、漏水 / 漏风、异响。

定期保养应符合下列要求：

- 过滤器清洁/更换：每月 1 次；

换热器清洗：每季度 1 次；

水泵、风机轴承润滑：每半年 1 次；

阀门、仪表校验：每年 1 次。

维保后应进行性能复核，确保能效与低碳效果不衰减。

持续低碳优化

每年度应进行一次系统能效评估与水力/风量复核。

根据负荷变化、使用功能调整，优化控制策略与运行参数。

建立碳减排持续监测机制，每年形成低碳运行评价报告。

碳减排核算边界与核算范围应符合 GB/T 51366的规定。