T

ICS  27.140

CCS  P55

团体标准

T/CWDPA XXX—2026

水利水电工程新型防渗墙施工质量验收规范

Acceptance code for construction quality of new type cut-off walls in water resources and hydropower engineering

2026-X-XX发布                                  2026-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  施工准备质量验收	2

4.1  一般规定	2

4.2  场地布设验收	2

4.3  施工设备校验验收	2

4.4  槽孔定位测量验收	2

4.5  浆液配合比设计与验证验收	2

4.6  施工方案审批验收	3

4.7  首件工程验证验收	3

5  施工过程质量验收	3

5.1  一般规定	3

5.2  成槽与铣削搅拌工序验收	3

5.3  墙体搭接与接头处理验收	4

5.4  浆液灌注与墙体浇筑验收	4

5.5  特殊工况施工质量验收	4

6  质量检测	5

6.1  一般规定	5

6.2  原材料与配套材料检测	5

6.3  施工过程检测	5

6.4  墙体核心性能检测	5

6.5  检测报告与结果判定	5

7  验收划分与评定	5

7.1  验收单元划分	5

7.2  验收项目划分	6

7.3  质量等级评定标准	6

7.4  验收评定流程	6

8  缺陷处置与复验	6

8.1  缺陷分类与识别	6

8.2  缺陷处置技术要求	6

8.3  复验与验收	7

9  竣工验收	7

9.1  竣工验收条件	7

9.2  竣工验收组织与流程	7

9.3  竣工验收内容	7

9.4  验收结论与处置	7

10  资料归档	7

10.1  归档资料范围	7

10.2  资料编制要求	7

10.3  归档与保存	7

附录A（资料性）  新型防渗墙施工质量验收记录编写要求	9

A.1  基本要求	9

A.2  记录分类与核心内容	9

A.3  签署与归档规范	9

A.4  特殊工况记录补充要求	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由中国西部开发促进会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

水利水电工程新型防渗墙施工质量验收规范

范围

本文件规定了水利水电工程新型防渗墙施工质量验收的术语定义、规范性引用文件、施工准备、施工过程、质量检测、验收评定、缺陷处置、竣工验收及资料归档等技术要求。

本文件适用于水利水电工程新建、改扩建及加固工程中TRD工法、液压铣深搅、塑性混凝土、复合防渗等新型防渗墙的施工质量验收；水库除险加固、河道堤防、闸坝基础、基坑止水、深部地基防渗等岩土防渗工程可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL/T 5888  水利水电工程液压深搅铣防渗墙施工技术规范

SL/T 174  水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范

SL 176  水利水电工程施工质量检验与评定规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

新型防渗墙 new type cut-off wall

采用TRD工法、液压铣深搅、塑性混凝土、复合防渗等新工艺、新材料施工，用于水利水电工程地基截水、防渗的地下连续墙体结构。

TRD工法防渗墙 cut-off wall by trd method

采用等厚度水泥土地下连续墙施工设备，通过切削搅拌原位土体与固化剂浆液形成的等厚度防渗墙体。

液压铣深搅防渗墙 cut-off wall by hydraulic milling and deep mixing

采用液压铣削设备结合深层搅拌工艺，切削土体并注入浆液形成的防渗墙体。

塑性混凝土防渗墙 plastic concrete cut-off wall

以塑性混凝土为墙体材料，低弹性模量、大变形性能，适配地基不均匀沉降的防渗墙体。

复合防渗墙 composite cut-off wall

由两种及以上防渗材料、施工工艺组合成型，兼具刚性与柔性防渗性能的一体化墙体。

墙体搭接 wall lapping

相邻防渗墙施工段之间的连接部位，保障墙体连续性与密闭性的构造形式。

渗透系数 permeability coefficient

表征墙体材料抗渗性能的物理指标，单位为cm/s。

施工准备质量验收

一般规定

新型防渗墙施工前必须完成全流程准备工作专项验收，未经验收、验收不合格或整改未闭环的，严禁开展主体成墙施工。

施工准备验收实行资料核查与现场实体核验双控制度，所有验收记录应现场签署、实时归档，严禁事后补录、代签。

施工准备阶段的安全生产、水土保持、环境保护措施应符合水利工程施工现场管理相关规定，临时设施验收合格后方可投用。

施工区域地质勘察资料、设计图纸、技术要求应完成会审与交底，设计变更文件应正式批复并纳入验收依据。

场地布设验收

施工作业场地应平整压实，地基承载力不应小于120 kPa，满足重型设备行走、静置作业及大宗材料堆放要求，场地平整度偏差不应大于50 mm。

施工主便道宽度不应小于6 m，承载力满足50 t级设备通行，临边防护、限速标识、警示灯设置齐全，软基路段应采取硬化加固措施。

浆液拌合站、原材料堆场、废浆处置区应分区隔离布设，堆场地面应做硬化防渗处理，防雨棚、排水沟、沉淀池配套完善，废浆严禁直排。

施工用水水质应符合拌合用水标准，供电系统采用双回路备用电源，电压波动控制在±5%以内，接地电阻不应大于4 Ω，漏电保护装置灵敏有效。

测量控制点、水准基点应布设在施工扰动范围外，设置混凝土保护墩，标识清晰，完成闭合复核并经监理签字确认。

施工设备校验验收

TRD成墙机、液压铣削机、深层搅拌机、高压注浆泵、成槽机等核心施工设备进场时，应提供产品合格证、出厂检验报告、设备检定证书，报验合格后方可安装。

设备安装完成后应进行空载、负载联动调试，切削深度、搅拌转速、注浆压力、行进速度等计量装置校准合格，系统误差应符合设备技术说明书要求。

切削刀具、钻杆、搅拌翼、导管等易损部件应逐件检查，磨损量超过设计限值10%的应立即更换，接头连接牢固无松动。

注浆系统流量计量精度不应低于1.5级，注浆压力调节范围覆盖0.2~6.0 MPa，管路耐压等级匹配施工压力，无渗漏、无堵塞、无脉冲波动。

超声波检测仪、地质雷达、测斜仪、渗透试验仪等检测设备应在法定检定有效期内，开机自检合格后方可使用。

槽孔定位测量验收

防渗墙轴线、槽孔定位测量应符合SL 176的规定，测量控制点应复核无误，布设牢固且不易被扰动。

墙体轴线定位偏差不应大于10 mm，槽孔中心偏差不应大于20 mm，墙体厚度定位误差应控制在设计允许范围内。

高程控制点应闭合测量，施工基准面高程偏差不应大于5 mm，测量记录完整、签字齐全。

定位放线完成后应进行现场复核，监理单位签字确认后方可进行下道工序。

浆液配合比设计与验证验收

固化剂、外加剂、拌合料、防渗基材等原材料进场检验合格后，方可开展室内配合比设计，严禁使用未检材料试配。

水泥浆液、塑性混凝土配合比应根据设计渗透系数、抗压强度、地质条件试验确定，水灰比、外加剂掺量偏差不应大于±1%。

塑性混凝土配合比应满足弹性模量、极限应变、抗渗等级设计要求，坍落度控制在180~220 mm，扩展度≥450 mm，适配导管浇筑工艺。

配合比应进行现场试拌验证，检测浆液初凝时间、固结强度、墙体渗透系数，各项指标符合设计要求，验证报告归档留存。

原材料批次更换、地质条件变化、施工季节调整时，应重新进行配合比验证，验收合格后方可批量使用。

施工方案审批验收

施工单位应编制新型防渗墙专项施工方案，涵盖工艺参数、质量控制、安全管控、应急处置、冬雨季施工等内容，经企业技术负责人审批后报验。

专项方案应明确主控项目、一般项目、抽检频次、合格阈值，适配TRD、液压铣深搅、塑性混凝土等不同工法的工艺特点，具备现场可操作性。

深基坑、高水头、岩溶地层、砂卵石层等复杂工况下的防渗墙施工，应组织专家专项论证，论证通过后方可生效实施。

施工技术交底应覆盖管理人员、作业人员、检测人员，交底内容与方案一致，交底记录全员签字，留存影像资料。

首件工程验证验收

新型防渗墙正式施工前必须开展首件工程施工，首件长度不宜小于10 m，覆盖成槽、搅拌、注浆、浇筑、搭接全工序。

首件施工全过程实时记录工艺参数，包括切削深度、搅拌时间、注浆压力、浆液用量、浇筑速度，数据连续无中断。

首件完工后应开展完整性、强度、渗透性专项检测，墙体无缺陷、指标达标，形成首件验证报告。

首件验收合格后，确定标准化施工参数，作为批量施工的控制基准；验收不合格的，优化工艺、调整参数后重新验证，直至合格。

施工过程质量验收

一般规定

施工过程质量验收应按工序分级开展，上道工序验收不合格的，严禁进入下道工序施工，隐蔽工程全程旁站监理，验收同步签署。

施工参数应实时监控、自动记录，人工记录与设备数据一致，严禁篡改、删减施工数据，异常数据应标注原因并处置。

墙体连续性、搭接密闭性、抗渗性能为核心控制指标，所有工法均应执行专项验收标准，关键工序100%验收。

施工过程中出现塌槽、漏浆、断浆、设备故障等异常情况，应立即停工处置，整改验收合格后方可复工。

成槽与铣削搅拌工序验收

TRD工法成墙验收

切削搅拌深度应满足设计要求，深度偏差不应大于±50 mm，墙体厚度均匀，等厚度偏差不应大于5 mm。

搅拌转速控制在20~40 r/min，设备行进速度0.5~1.0 m/h，土体与浆液拌合均匀，无夹泥、无分层、无疏松带。

成墙垂直度偏差不应大于1/300，全程采用测斜仪实时监测，超差时立即停机纠偏，纠偏后复验合格方可继续施工。

施工应连续作业，因故停工超过2 h的，应标记停工断面，复工时搭接长度不应小于500 mm，确保墙体连续。

液压铣深搅成墙验收

铣削槽宽、槽深符合设计要求，槽壁平整度偏差不应大于30 mm，无塌槽、缩径、孔壁坍塌现象。

深层搅拌分层厚度≤500 mm，每分层搅拌次数不少于 2 次，浆液注入与铣削同步，无欠搅、无漏浆。

清孔后孔底沉渣厚度不应大于100 mm，泥浆比重1.05~1.20，黏度18~25 s，含砂率≤4%，槽壁稳定达标。

塑性混凝土成槽验收

成槽孔径、孔深符合设计，槽孔斜率偏差不应大于1/200，相邻槽孔中心对齐。

清孔后泥浆比重、黏度、含砂率指标合格，槽底沉渣厚度满足墙体浇筑要求。

槽孔验收合格后应及时浇筑混凝土，静置时间不宜超过4 h，防止塌槽。

墙体搭接与接头处理验收

相邻墙体搭接宽度应符合设计要求，常规工况最小搭接宽度应不小于300 mm，高水头工况应不小于500 mm，无脱开、无空隙、无冷缝。

施工接头采用铣削搭接、高压注浆补强工艺，接头部位搅拌均匀、浆液饱满，无夹渣、无贯通缝隙。

塑性混凝土接头管埋设垂直度应≤1/200，起拔时间匹配混凝土初凝强度，起拔速度均匀，无接头破损、漏浆、断桩。

转角墙体、异形断面墙体搭接长度增加20%，接头部位加密检测，确保防渗连续性无薄弱点。

所有搭接接头应留存影像资料，结合无损检测结果验收，密闭性不合格的必须返工处理。

浆液灌注与墙体浇筑验收

水泥浆液灌注验收

浆液拌合均匀，配比参数与验证方案一致，无离析、无结块现象。

注浆压力稳定在设计范围，注浆流量均匀，无断浆、无漏浆问题。

浆液灌注量满足设计要求，墙体固结体密实度达标，无空洞、无疏松区域。

塑性混凝土浇筑验收

混凝土拌合质量符合配合比要求，坍落度偏差控制在±20 mm，入仓温度适配施工环境。

浇筑采用导管法施工，导管埋深控制在2~6 m，连续浇筑无中断，无冷缝、无夹泥。

混凝土浇筑顶面高程超出设计高程不宜小于300 mm，后期凿除后保证墙体顶面质量。

浇筑过程中取样制作试块，取样频次符合质量检测要求，试块标识清晰、养护规范。

特殊工况施工质量验收

越冬施工验收

低温施工应采取保温措施，浆液、混凝土拌合温度符合规范要求，防冻外加剂掺量精准。

墙体浇筑后保温养护到位，无冻胀、无开裂现象，低温施工记录完整可追溯。

越冬停工前应完成墙体收尾处理，接头部位封闭防护，复工前全面检查无损伤。

停工与复工验收

临时停工应做好施工段封闭，槽孔、注浆管路防护到位，记录停工位置与工艺参数。

停工超过7 d的，复工前应复核设备性能、测量控制点，检测停工部位墙体质量。

复工施工搭接处理验收合格，无质量隐患后方可恢复正常施工，复工记录签字齐全。

复杂地质施工验收

砂卵石、软土、岩溶地层施工，应优化切削、搅拌参数，成槽稳定性验收合格。

地下水丰富区域应采取降水、止水措施，槽内水位稳定，无涌砂、无塌槽问题。

复杂地质段墙体质量应加密检测，验收标准从严控制，无渗漏隐患。

质量检测

一般规定

新型防渗墙质量检测应分为原材料检测、施工过程检测、完工墙体性能检测，检测项目与频次符合本文件及设计要求。

检测机构应具备水利工程质量检测资质，检测方法规范，数据真实有效，检测报告签字盖章齐全。

主控项目检测应100%合格，一般项目检测合格率不应低于90%，且最大偏差不超过限值的1.2倍。

原材料与配套材料检测

水泥、固化剂、外加剂、砂石骨料、塑性混凝土原材料等，进场时应检测出厂合格证、检验报告，并按批次抽样复检。

水泥强度、安定性检测合格，外加剂适配性试验达标，砂石骨料含泥量、级配符合规范要求。

浆液原材料每200 t为一个检验批次，不足批次按一批计，复检不合格的材料严禁使用。

施工过程检测

成槽深度、垂直度、墙体厚度应逐段检测，检测记录实时归档，偏差超标的及时整改。

浆液性能每班检测不少于2次，包括密度、黏度、初凝时间，指标符合配合比要求。

塑性混凝土坍落度每仓检测不少于1次，浇筑温度、导管埋深全程监测，记录完整。

墙体搭接宽度、接头质量逐点检测，采用尺量、影像记录结合的方式，无遗漏检测点。

墙体核心性能检测

墙体完整性检测

采用地质雷达、超声波透射法进行无损检测，覆盖全部墙体轴线，搭接部位加密检测。

检测结果无断墙、无大面积空洞、无连续夹泥缺陷，墙体连续性达标。

检测比例：单元工程检测长度不应少于总长度的30%，关键部位100% 检测。

力学与抗渗性能检测

塑性混凝土墙体应取样检测抗压强度、弹性模量，试块强度合格率100%，符合设计等级要求。

墙体渗透系数、抗渗等级应现场取样试验，渗透系数不大于设计限值，抗渗等级达标。

原位渗透试验每50 m墙体不少于1组，复杂地质段加密布设试验点。

搭接密闭性检测

接头、搭接部位采用注水试验、压水试验检测，无渗漏、无透水通道。

压水试验压力符合设计要求，稳压后渗水量满足规范限值，验收合格。

检测报告与结果判定

所有检测项目完成后应出具正式检测报告，附检测数据、影像资料、点位示意图。

检测结果全部符合设计及本文件要求的，判定为质量合格；存在不合格项的，应整改后复验。

检测不合格的墙体部位，严禁验收通过，应按缺陷处置要求专项整改。

验收划分与评定

验收单元划分

新型防渗墙工程应划分为单元工程、分部工程，划分方案应在施工前报监理单位确认。

单元工程按墙体长度划分，单段长度宜为50~100 m，转角、异形段独立划分单元。

同一标段、同一工艺的防渗墙工程可合并为分部工程，划分应符合SL 176的规定。

单元、分部工程划分应编号唯一，与施工记录、检测报告一一对应。

验收项目划分

质量验收项目分为主控项目和一般项目，主控项目实行一票否决制，不合格则单元工程直接判定为不合格。

主控项目包括：墙体原材料质量、墙体深度与厚度、渗透系数、抗压强度、搭接密闭性、墙体完整性。

一般项目包括：施工定位偏差、垂直度、浆液性能、浇筑参数、外观质量、资料完整性。

质量等级评定标准

单元工程质量等级分为合格、优良两个等级，分部工程质量等级按单元工程综合评定。

合格标准：主控项目全部合格；一般项目合格率≥90%，最大偏差不超限值1.2倍；验收资料完整。

优良标准：主控项目全部合格；一般项目合格率≥95%，无超差项；墙体外观质量优良，检测指标优于设计要求。

返工整改后的单元工程，重新检测验收合格的，可评定为合格等级，不得评定为优良。

验收评定流程

单元工程完工后，施工单位自检合格，提交验收申请及全套资料，报监理单位验收。

监理单位组织现场核验、资料核查，结合检测报告，签署单元工程质量评定意见。

分部工程所有单元验收完成后，建设单位组织监理、施工、检测单位开展分部验收，出具评定报告。

验收评定记录签字盖章齐全，纳入工程竣工资料，严禁补签、代签。

缺陷处置与复验

缺陷分类与识别

新型防渗墙施工缺陷分为一般缺陷、较大缺陷、重大缺陷，按影响范围与安全风险分级处置。

一般缺陷：局部表面疏松、minor尺寸偏差、轻微外观缺陷，不影响防渗与结构性能。

较大缺陷：局部夹泥、小范围搭接不足、单点渗漏，影响局部防渗性能，可修复整改。

重大缺陷：断墙、大面积空洞、搭接脱开、强度/抗渗指标严重不达标，存在重大渗漏隐患。

缺陷识别应结合无损检测、现场勘验、试验数据，明确缺陷位置、范围、程度，形成缺陷报告。

缺陷处置技术要求

一般缺陷处置

表面疏松、蜂窝麻面采用修补砂浆压实抹平，修复后外观平整，与原墙体结合紧密。

尺寸偏差超标的，采取补强注浆、局部修整处理，满足设计尺寸要求。

处置完成后目视检查合格，无需专项检测，记录处置情况即可。

较大缺陷处置

夹泥、搭接不足部位采用铣削重搅、高压注浆补强，注浆材料适配墙体性能。

单点渗漏采用化学注浆封堵，封堵后无渗水痕迹，周边墙体密实度达标。

处置方案应经监理单位审批，处置过程全程记录，完成后进行专项检测。

重大缺陷处置

断墙、大面积空洞部位应全部返工处理，拆除缺陷墙体后重新施工，严格执行工艺标准。

强度、抗渗指标不合格的墙体，整体返工，更换原材料、优化配合比，首件验证合格后复工。

重大缺陷处置方案应组织专家论证，建设、监理、设计单位全程监督，处置后全范围检测。

复验与验收

所有缺陷处置完成后均应进行复验，复验项目与原检测项目一致，检测标准不降低。

一般缺陷复验采用现场检查；较大、重大缺陷复验采用无损检测 + 性能试验，检测比例100%。

复验结果全部合格的，方可签署验收意见；复验不合格的，重新整改直至达标。

缺陷处置报告、复验报告应完整归档，作为工程竣工验收的必备资料。

竣工验收

竣工验收条件

新型防渗墙工程全部施工完成，单元、分部工程质量验收全部合格，评定资料完整。

所有质量缺陷整改完毕，复验合格，无遗留质量隐患。

全套质量检测报告、施工记录、隐蔽工程验收资料、影像资料编制完成，归档齐全。

施工现场清理完成，符合竣工移交要求，施工单位完成竣工自检并提交验收申请。

竣工验收组织与流程

竣工验收由建设单位组织，监理、施工、设计、检测单位及行业专家组成验收组。

验收流程应包括资料审查、现场勘验、性能抽检、意见汇总、出具验收结论。

资料审查重点核查验收记录、检测报告、缺陷处置资料的完整性、真实性、规范性。

现场勘验抽查墙体外观、轴线位置、接头质量，关键部位复核检测数据。

竣工验收内容

工程实体质量：墙体完整性、搭接质量、外观质量，符合设计及本文件要求。

性能指标：抗压强度、渗透系数、抗渗等级等核心指标全部达标，检测报告有效。

资料合规性：验收资料分类清晰、签字齐全、可追溯，符合水利工程档案管理要求。

合规性核查：施工全过程符合规范要求，无违规施工行为，质量管控体系运行有效。

验收结论与处置

验收合格：全部验收内容符合要求，无质量问题，出具竣工验收合格报告。

限期整改：存在轻微资料缺失、外观瑕疵的，限期整改后复核通过。

验收不合格：存在重大质量隐患、资料严重缺失的，判定为不合格，整改后重新组织验收。

竣工验收合格后，签署工程移交文件，正式进入运维阶段。

资料归档

归档资料范围

立项与审批文件：标准立项建议书、施工方案、技术交底、审批文件。

施工过程资料：测量记录、设备校验记录、工序验收记录、施工日志、隐蔽工程签证。

质量检测资料：原材料检验报告、过程检测记录、墙体性能检测报告、缺陷处置与复验报告。

验收评定资料：单元/分部工程评定表、竣工验收报告、验收签字文件。

影像资料：施工全过程照片、视频，缺陷处置、检测试验影像，标注时间、部位。

资料编制要求

归档资料应采用统一格式，字迹清晰、数据准确，签字盖章齐全，无涂改、无缺失。

纸质资料与电子资料同步归档，电子资料格式规范，可读取、可备份，无损坏。

检测报告、验收文件应为原件，复印件需加盖存档单位公章，注明原件存放处。

资料按单元工程、分部工程分类组卷，编制目录、页码，装订整齐。

归档与保存

工程竣工验收合格后30日内，施工单位应将全套归档资料移交建设单位，办理移交手续。

资料保存期限应符合水利工程质量终身责任制要求，主体工程资料永久保存。

归档资料应存放于防潮、防火、防盗的档案库房，电子资料双重备份，定期核查。

资料查阅、借阅应履行审批手续，严禁篡改、损毁、遗失归档资料。

（资料性）
新型防渗墙施工质量验收记录编写要求

基本要求

本附录规定了水利水电工程新型防渗墙施工全过程质量验收记录的编制原则、内容要求、签署规范及管理要求，为本标准配套强制执行文件。所有验收记录应与工程施工同步形成，做到真实、完整、规范、可追溯，严禁虚构数据、补填记录、代签署名。验收记录应采用统一制式文本，纸质记录字迹清晰、无涂改，电子记录格式统一、加密存储、不可篡改。

记录分类与核心内容

施工准备验收记录

应包含场地核验、设备检定、测量放线、配合比验证、方案审批、首件工程验证等全部内容，明确验收时间、验收人员、检查结果及整改意见，附设备检定证书、测量成果报告等佐证材料。

施工过程工序验收记录

应按成槽、搅拌、搭接、注浆、浇筑等工序逐段编制，记录核心工艺参数、偏差数值、检查结果，隐蔽工程记录应标注施工部位、起止桩号、施工时间，附旁站监理记录及现场影像说明。

质量检测记录

应包含原材料检测、过程抽检、实体性能检测的全部数据，明确检测依据、检测方法、检测点位、判定结果，检测报告编号与记录一一对应，异常数据应标注处置措施及复验结论。

验收评定记录

应完整填写单元工程、分部工程的检验结果、合格率、质量等级，明确自评、复核、核定意见，各级验收人员签字齐全，加盖对应单位公章。

缺陷处置与复验记录

应载明缺陷位置、等级、判定依据、处置方案、施工过程及复验结果，附整改前后对比影像、检测报告，形成闭环管理记录。

签署与归档规范

验收记录实行分级签署制度，施工记录由作业班组长、质检员、技术负责人逐级签字；

监理验收记录由专业监理工程师、总监理工程师签字；

竣工验收记录由参建各方项目负责人签字。

所有签字人员应为本岗位在职人员，签字手写有效，严禁电子代签、空白签字。

验收记录应按单元工程分类整理，与施工日志、影像资料、检测报告同步组卷，记录编号连续、目录清晰，不得缺页、漏项。

记录修改应采用杠改方式，修改人在修改处签字确认，严禁涂抹、刮擦、撕毁原始记录。

特殊工况记录补充要求

越冬施工、停工复工、复杂地质施工等特殊工况，应单独编制专项验收记录，详细记录环境参数、工艺调整措施、质量管控要点及验收结论，作为常规验收记录的补充文件，一并纳入归档范围。